Лабораторная работа №6. Объемный взрыв в помещении.

Цель работы: Научиться расчётным путём определять последствия аварийных взрывов паровоздушных смесей горючих веществ в замкнутом помещении.

Теоретическая часть:

- Что представляет собой явление взрыва?

- Что такое ударная волна?

- Какие свойства характеризуют взрывоопасность веществ?

Ход работы:

Избыточное давление, развивающееся в ходе взрыва газопаровоздушной смеси рассчитывается по формуле

,

где - максимальное давление, развивающееся при взрыве стехиометрической смеси, при отсутствии данных его можно принять 900 кПа,  - атмосферное давление, по умолчанию принятое 101 кПа, -масса газов или паров ЛВЖ, - свободный объём помещения, принимаемый 80% от общего объёма помещения, - плотность газа или пара, вычисляемая по формуле

,

где - молярная масса вещества, кмоль/кг, - молярный объём газа, равный 22,413 м3/кмоль, - расчетная температура в 0С, за которую берётся максимальная температура в помещении для данной климатической зоны или максимальная температура воздуха по технологическому регламенту.  По умолчанию принято значение температуры 610С. -стехиометрическая концентрация, об %, вычисляемая по формуле

,

где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения

.

- число атомов C, H, O и галогенов (F, Cl , Br, I) в молекуле горючего.

- коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения, по умолчанию принимается равным 3.

- коэффициент участия горючего при сгорании паровоздушной смеси. Значения  коэффициента участия приведены в таблице 1, при условии, что средняя концентрация горючего газа/пара не превышает 0,5Снкпр – нижнего критического предела распространения пламени. В остальных случаях, когда соблюдается условие

коэффициент участия определяется расчётным путём.

Таблица 1. Значение коэффициента участия горючего.

| Вид горючего | Значение |
| --- | --- |
| Водород (H2) | 1,0 |
| Горючие газы | 0,5 |
| ЛВЖ и ГЖ нагретые до температуры вспышки и выше | 0,3 |
| ЛВЖ и ГЖ нагретые до ниже вспышки при возможности образования аэрозоля. | 0,3 |
| ЛВЖ и ГЖ нагретые до ниже вспышки без возможности образования аэрозоля | 0,0 |

Определение коэффициента участия.

Расчёт расстояний, ограниченных нижним критическим пределов воспламенения, от источника газа/пара по осям координат рассчитывается по формулам:

,

где -длина или ширина помещения для  или  соответственно,  - высота помещения.  - коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для горючих газов и 1,1958 для легковоспламеняющихся жидкостей,  - коэффициент, который равен 1 для горючих газов и для легковоспламеняющихся жидкостей,  - время испарения жидкости, не превышающее 3600 сек. Значения коэффициента выбираются из таблицы 2 в зависимости от вида горючего и наличия вентиляции, создающей движение воздуха.

Таблица 2 Значения коэффициента К3

|  | Подвижная воздушная среда | Неподвижная воздушная среда |
| --- | --- | --- |
| Горючие газы | 0,02828 | 0,0253 |
| ЛВЖ и ГЖ | 0,3536 | 0,04714 |

- допустимые отклонения концентрации при заданном уровне значимости, приведённые в таблице 3.

Таблица 3. Допустимые отклонения концентрации при заданном уровне значимости.

| Характер распределения концентраций | Уровень значимости | δ |
| --- | --- | --- |
| Для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды | 0,05 | 1,38 |
|  | 0,01 | 1,53 |
| Для горючих газов при подвижной воздушной среды | 0,05 | 1,37 |
|  | 0,01 | 1,52 |
| Для паров горючих жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды | 0,05 | 1,25 |
|  | 0,01 | 1,35 |
| Для паров горючих жидкостей подвижной воздушной среды | 0,05 | 1,27 |
|  | 0,01 | 1,38 |

Коэффициент участия рассчитывают по формулам:

, при

или

, при

и обозначают длину и ширину помещения (м.), - плотность газа или пара в помещении (кг/м3), - масса горючего вещества (кг.), - площадь пола помещения. - предэкспоненциальный множитель (об %):

- при отсутствии подвижности среды для горючих газов

,

-при подвижной воздушной среде для горючих газов

,

-при отсутствии подвижности среды для паров жидкости

,

-при подвижной воздушной среде для паров жидкости

,

где - подвижность воздуха (м/сек), - концентрация паров жидкости в воздухе, которая может быть найдена по уравнению

,

где - давление насыщенных паров жидкости при  расчётной температуре, которое находится по справочным данным и уравнению Антуана

,

- атмосферное давление.

Выполнение работы

В ходе выполнения работы требуется для заданной массы газообразного вещества, находящегося в помещении заданного объёма рассчитать по формулам  -  величину избыточного давления, создающегося при сгорании этого вещества. Коэффициент участия определить расчётным путём по формулам  - .

Для проверки полученных результатов следует воспользоваться программой для расчёта последствий взрыва топливно-воздушных смесей в помещении, расположенной по адресу http://rintd.ru/volume_explosion_in_building. При заходе на страницу сервиса «Взрыв топливно-воздушных смесей (ТВС) в здании» пользователю будет предложено выбрать горючее вещество из раскрывающегося списка, ввести в соответствующие поля формы данные о массе горючего, расчетную температуру и температуру в установке. Параметры помещения включают в себя данные о геометрических размерах помещения (длине, ширине и высоте и наличие вентиляции, которую характеризует подвижность воздушной среды. Остальные параметры формы исходных данных приняты по умолчанию и менять их без нужды не следует.  Вид формы исходных данных, готовый к выполнению расчёта приведён на рис. 1.

Рис. 1. Форма исходных данных, готовая к расчёту

При нажатии на кнопку «Расчет» будет произведён расчёт необходимых последствий взрыва и результат будет выведен в отдельном html-файле в новом окне браузера. Вид результата расчёта приведён ниже

# Результаты расчета

Название вещества - Амиловый спирт
Формула вещества - C5 H12 O1 
Уравнение реакции горения
C5 H12 O1 + 7.5O2 = 5CO2 + 6H2O 
Справочные и расчётные данные

Стехиометрическая концентрация - 2.6810 объёмных %
Расчётная температура - 61 C0
Плотность паров горючего при расчётной температуре 3.2136 кг./куб.м.
масса вещества - 100 кг.
Объём помещения составляет - 20 куб.м.
Свободный объём помещения - 16 куб.м. составляет 80 % от общего объёма помещения
Максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической смеси в замкнутом объёме - 740 кПа
Коэффициент негерметичности/неадиабатичности помещения - 3
Возможно образование аэрозоля
Температура вспышки ЛВЖ/ГЖ - 48 C0
Давление насыщенных паров - 40.76 кПа
Концентрация насыщенных паров при расчётной температуре - 40.36 об %
Предэкспоненциальный множитель -76.9046 об %
Нижний критический предел распространения пламени - 1.46 об. %
Размеры зон, ограниченных НКПР по длине, ширине и высоте помещения, м
4.89
12.23
0.19
Коэффициент участия горючего - 0.0608
Избыточное давление, создающееся в помещении при сгорании ТВС- 939.8580 кПа
Полное разрушение зданий

Приложение 1. Справочные материалы.

| № | Название | Формула | Pmax (кПа) | Константы уравнения Антуана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | С |
| 1 | Амиловый спирт | C5H12O | 740 | 6.3073 | 1287.625 | 161.33 |
| 2 | Ацетилен | C2H2 | 1009 | - | - | - |
| 3 | Ацетон | C2H6O | 570 | 6.37551 | 1281.721 | 237.088 |
| 4 | Водород | H2 | 730 | - | - | - |
| 5 | Гексан | C6H14 | 850 | 5.99517 | 1166.274 | 223.661 |
| 6 | Метан | CH4 | 706 | - | - | - |
| 7 | Метиловый спирт | CH4O | 620 | 7.3527 | 1660.454 | 245.818 |
| 8 | Пропан | C3H8 | 843 | - | - | - |
| 9 | Этан | C2H6 | 675 | - | - | - |
| 10 | Этиловый спирт | C2H6O | 680 | 7.81158 | 1918.508 | 252.125 |

Приложение 2. Варианты заданий

Таблица 4. Первая цифра варианта. Выбор вещества

| Вещество | Амиловый спирт | Ацетилен | Ацетон | Водород | Гексан | Метан | Метиловый спирт | Пропан | Этан | Этиловый спирт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 5. Вторая цифра варианта. Выбор массы горючего.

| № варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| масса (кг.) | 0,5 | 1.0 | 1,5 | 2,0 | 2.5 | 3.0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5.0 |

Таблица 6. Третья цифра варианта. Выбор температуры

| № Варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура (0С) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |